SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Nazwy i kody zamówienia wg CPV:

45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

31520000-7 – Lampy i oprawy oświetleniowe

71355200-3  -  Wykonywanie badań

Inwestor:

Gmina Piecki

czerwiec 2023 r.

  - Zakres robót objętych specyfikacją.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa                      i rozbudowa oświetlenia ulicznego” , podzielona na 6 części obejmuje:

- Przedmiotem zamówienia jest modernizacja 97 szt. punktów oświetleniowych we wskazanych miejscach na terenie gminy Piecki w ramach następujących zadań odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia, zawierająca w szczególności następujące miejsca  :

Cześć 1.

Brejdyny  - zakup, dostawa i wymiana  33 szt. dotychczasowych opraw oświetleniowych                  i wysięgników  na nowoczesne oprawy  w technologii LED , spełniające normę PN-EN 13201 zgodnie z Tabelą opraw oświetleniowych – Zał. Nr 10.

Część 2

Głogno - zakup, dostawa i wymiana  7 szt. dotychczasowych opraw oświetleniowych i wysięgników  na nowoczesne oprawy  w technologii LED , spełniające normę PN-EN 13201 zgodnie z Tabelą opraw oświetleniowych – Zał. Nr 10.

Część 3

Goleń  - zakup, dostawa i wymiana  8 szt. dotychczasowych opraw oświetleniowych  i wysięgników  na nowoczesne oprawy  w technologii LED , spełniające normę PN-EN 	13201 zgodnie                         z Tabelą opraw oświetleniowych – Zał. Nr 10.

Część 4

Nawiady - zakup, dostawa i wymiana  33 szt. dotychczasowych opraw oświetleniowych                            i wysięgników  na nowoczesne oprawy  w technologii LED , spełniające normę PN-EN 13201 zgodnie z Tabelą opraw oświetleniowych – Zał. Nr 10.

Część 5

Krawno - zakup, dostawa i wymiana  4 szt. dotychczasowych opraw oświetleniowych i wysięgników  na nowoczesne oprawy  w technologii LED , spełniające normę PN-EN 13201 zgodnie z Tabelą opraw oświetleniowych – Zał. Nr 10.

Część 6

Piecki ul. Nowa - zakup, dostawa i wymiana  12 szt. dotychczasowych opraw oświetleniowych                   i wysięgników  na nowoczesne oprawy  w technologii LED , spełniające normę PN-EN 13201 zgodnie z Tabelą opraw oświetleniowych – Zał. Nr 10

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy:

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości opraw (a w konsekwencji wysięgników, osprzętu) podlegających wymianie o +/- 10%.

- Wymianę i montaż wysięgników w ilości 92 (podane długości wysięgników w Załączniku nr 10 - Tabela opraw oświetleniowych -  Wykonawca powinien zweryfikować we własnym zakresie)

- Wymianie i montażu 73 izolowanych bezpieczników i zacisków prądowych zgodnie z Tabelą opraw oświetleniowych – Zał. Nr 10,

- Wymianie przewodów łączących sieć z oprawą.

- Przyjęcie do utylizacji zdemontowanych urządzeń.

- Zastosowanie i instalację inteligentnego systemu sterowania i zarządzania energią dla 97 sztuk punktów oświetleniowych (zwany dalej „Systemem”), który umożliwi zmianę parametrów oświetlenia, dostosowując je  do bieżących wymagań, wynikających ze zmiennych sytuacji drogowych. Jest to również rozwiązanie informujące zarządcę oświetlenia o pracy i awariach oświetlenia,

- Włączenie do istniejącego  inteligentnego systemu sterowania i zarządzania energią dla 97 sztuk punktów oświetleniowych,

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej dla opraw podlegających modernizacji poprzez wypełnienie Załącznika nr 9 - Wzór inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi w wersji papierowej i elektronicznej możliwej do edycji (w formacie .dwg) lokalizacji punktów oświetleniowych.

- Wykonanie kosztorysu powykonawczego (2 sztuki),

- Inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót jeśli jest taka konieczność  oraz uzgodnienie z zarządcą drogi prowadzonych robót,

- oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejętego placu budowy na czas robót,

- organizację zaplecza budowy,

- organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,

- wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót                    w wersji papierowej i elektronicznej możliwej do edycji (w formacie .dwg),

- bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,

- wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zawartych w specyfikacji:

- linie napowietrzne:

- demontaż bezpieczników i zacisków

- zainstalowanie bezpieczników izolowanych o wartości 4A oraz zacisków

- demontaż wysięgników

- wciąganie w wysięgniki nowych przewodów

- zainstalowanie wysięgników ocynkowanych  na słupach

- zainstalowanie opraw na wysięgnikach

- podłączenie przewodów opraw do przewodów sieciowych

- pomiary elektryczne i badania linii oświetleniowej

  - Opis podstawowych urządzeń

Oprawy oświetleniowe

Przedstawiona oferta musi zawierać oprawy uliczne, który spełniają wszystkie podane w tabeli obligatoryjne wymagania. Karta techniczna musi zawierać parametry techniczne oferowanych urządzeń. Wykonawca odpowiada za zgodność ze stanem faktycznym podanych danych w karcie technicznej. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić próbki opraw (po jednej sztuce z każdego oferowanego typu) przed wyborem oferty.

Wymagania obligatoryjne

| L.p. | Dane techniczne | Wymagana wartość parametru | Dowód spełnienia wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja oprawy | Oprawa oświetlenia ulicznego o korpusie wykonanym z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego, z bez narzędziowym dostępem do komory zasilacza. Oprawa musi posiadać rozłącznik umożliwiający automatyczne odłączenie zasilania oprawy w przypadku otwarcia jej obudowy Oprawa musi zapewniać możliwość wymiany zasilacza bez konieczności zdejmowania jej ze słupa. Panel LED w oprawie powinien być wyposażony w kostkę przyłączeniową, która w razie awarii powinna umożliwiać jego szybką wymianę. Obudowa malowana proszkowo na kolor jasnoszary (zbliżony do RAL9006) | Karta techniczna, próbki |
| 2. | Klosz oprawy | Płaskie hartowane szkło | Karta techniczna, próbki |
| 3. | Montaż oprawy | Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt do montażu na słupie lub do wysięgnika. Możliwość regulacji: Na wysięgniku o średnicach Ø 32 - 60 mm - regulacja w zakresie -15 do + 10 ze stopniem 5°. | Karta techniczna, próbki |
| 4. | Optyka | System optyczny zapewniający pełne ograniczenie emisji światła w górną półprzestrzeń. Oprawa musi spełniać normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym. Oprawa musi posiadać w standardzie co najmniej 3 rozsyły światła dedykowane do oświetlenia ulic i rozsył światła dedykowany do oświetlenia przejść dla pieszych. Pliki fotometryczne dostępne na stronie internetowej. | Karta techniczna, strona internetowa producenta opraw |
| 5. | Klasa ochrony przeciwporażeniowej (izolacji) | II klasa ochrony p. porażeniowej [norma PN-EN 60529], | Karta techniczna |
| 6. | Kalkulowany spadek strumienia światła | L90B10 do min.100 000 godzin przy 250C | Karta techniczna, Raport techniczny LM 80 diod LED |
| 7. | Stopień szczelności komory osprzętu | Min. IP66 | Karta techniczna |
| 8. | Stopień odporności na uderzenia (korpus i klosz) | Min. IK08 | Karta techniczna |
| 9. | Pobór mocy | zgodnie z Tabelą opraw oświetleniowych – Zał. Nr 1 | Karta techniczna, projekt fotometryczny |
| 10. | Zasilanie | Napięcie nominalne 230 V - 50Hz | Karta techniczna |
| 11. | Ochrona przeciw przepięciowa | Oprawa z dodatkowym zabezpieczeniem. Ochrona przepięć 10kV/5kA | Karta techniczna |
| 12. | Zakłócenia sieci elektrycznej | THD < 8% | Karta techniczna |
| 13. | Temperatura barwowa źródeł światła | Oprawa musi być wyposażona w panel LED z diodami o emitowanej barwie światła 4000 K +/- 200 K lub 3000K +/- 200K (w zależności od lokalizacji opisanej w Załączniku nr 1 Tabela opraw oświetleniowych) Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzania ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym a układem optycznym), oraz czujnik termiczny zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu, | Karta techniczna |
| 14. | Wskaźnik oddawania barw | CRI>70 | Karta techniczna |
| 15. | Sterowanie oprawą | Oprawy muszą być wyposażone w zasilacz umożliwiający integrację systemu indywidualnego zarządzania pracą każdej oprawy sterowany cyfrowo sygnałem DALI lub sygnałem analogowym 0-10V . Konstrukcja oprawy i wyposażenie musi zapewnić możliwość podłączenia oprawy do zdalnego systemu sterowania. Oprawa musi być wyposażona gniazdo w otwartym standardzie NEMA kod ANSI C136.41. | Karta techniczna |
| 16. | Zakres temperatury pracy | Min: -30°C do +35°C | Karta techniczna |
| 17. | Współczynnik mocy PF/ Cos fi | > 0,9 dla mocy znamionowej | Karta techniczna |
| 18. | Parametry oświetleniowe | Osiągnięcie wartości parametrów oświetleniowych zgodnie z wymogami PN-EN13201 | Obliczenia fotometryczne |
| 19. | Instrukcja montażu | Dostęp do instrukcji montażu opraw na stronie internetowej. | Strona internetowa producenta opraw |
| 20. | Kod oprawy | Oprawa wyposażona w unikatowy kod identyfikujący oprawę oraz jej elementy. Identyfikacja części zamiennych – zasilaczy wraz z programami zasilania i ściemniania, modułów oświetleniowych i elementów obudowy w oparciu o unikatowy kod produkcyjny oprawy znajdujący się w każdej oprawie | Deklaracja producenta |
| 21. | Części zamienne | Dostęp do części zamiennych w trakcie produkcji oprawy oraz po zakończeniu jej produkcji przez min 5 lat. | Deklaracja producenta opraw |
| 22. | Certyfikaty | Oprawa musi posiadać deklarację CE, certyfikat ENEC oraz certyfikat ENEC PLUS | Deklaracja CE, Certyfikat ENEC, Certyfikat ENEC PLUS |

Ochrona przeciwporażeniowa:

W sieci oświetlenia ulicznego stosować układ TN-C. Ochrona przeciwporażeniowa przez samoczynne szybkie wyłączenie obwodu przez przepalenie – wyłączenie zabezpieczenia w słupie lub szafce oświetlenia ulicznego.

Wymagania dla opraw do oświetlenia przejść dla pieszych: (jeżeli będą stosowane)

Przejścia dla pieszych powinny być oświetlone zgodnie z dokumentem przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury WYTYCZNE PRAWIDŁOWEGO OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH. Barwa światła emitowana przez oprawy lamp na przejściu dla pieszych powinna być odmienna od barwy oświetlenia ulicznego. Urządzenia oświetleniowe winny zapewnić kontrast luminancji postaci pieszego oraz tła za pieszym, który znajduje się na przejściu lub oczekuje na przejście na poboczu lub chodniku.

System Sterowania Oświetleniem

Wymagania dotyczące zabudowanych w zakresie oświetlenia ulicznego sterowników opraw muszą być dostosowane i zgodne z istniejącym systemem sterowania oświetleniem.

Sterowniki opraw

Sterownik systemu musi być bezobsługowy, nie może być wyposażony w elementy podlegające okresowym wymianom takie jak baterie, akumulatory, uszczelki o ograniczonej trwałości. Sterownik musi być odporny na promieniowanie UV.

Wymagania obligatoryjne:

| L. p. | Dane techniczne, funkcjonalność | Wymagana wartość parametru | Dowód spełnienia wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunikacja, | Dopuszczalna jest wyłącznie dwukierunkowa, bezprzewodowa komunikacja. Komunikacja pomiędzy serwerem a oprawami poprzez stacje bazową, punkt zbiorczy w układzie gwiazdowym lub w układzie kratowym zwanym także mesh lub komunikacja typu oprawa do oprawy. Stacje bazowe, punkty zbiorcze muszą zapewniać redundancje systemu poprzez nakładanie się zasięgów komunikacji. Komunikacja pomiędzy sterownikami opraw a punktami zbiorczymi systemu musi odbywać się zgodnie z normą EN 300 220 lub jej krajowymi odpowiednikami potwierdzona raportem z badań sterownika systemu. System ma być odporny na ewentualny brak możliwości komunikacji w ramach sieci 2G obecnie lub w przyszłości. Pod pojęciem odporny rozumie się, że utrata komunikacji w ramach sieci 2G na terenie Gminy nie może powodować żadnych dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się komunikacji za pomocą sieci WiFi. Ilość punktów dostępu do Internetu umożliwia uzyskanie dodatkowej punktacji pod warunkiem zastosowanie nie więcej niż 3 punktów dostępu do interentu. Poprzez punkt dostępu do Internetu rozumie się stację bazową, punkt zbiorczy wyposażoną w co najmniej jedną aktywną kartę SIM. Oferowaną ilość punktów dostępu do Internetu należy potwierdzić poprzez wskazanie lokalizacji punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Piecki i uzasadnienie tej lokalizacji. | Kart techniczna, Deklaracja CE, Raport z badań sterownika. Lokalizacja punktów dostępu do internetu wraz z uzasadnieniem. |
| 2. | Zakres temperatur pracy wszystkich zamontowanych elementów systemu | Min: -40°C do +60°C | Karta techniczna |
| 3. | Pobór mocy przez sterownik oprawy | Max 1W | Karta techniczna |
| 4. | Napięcia zasilania | Napięcie nominalne 230 V - 50Hz. Wymagane zasilanie ciągłe 24h/7 dni | Karta techniczna |
| 5. | Prąd załączania i obciążenia sterownika | Min 5A | Karta techniczna |
| 6. | Materiały | Sterownik systemu musi być bezobsługowy, nie może być wyposażony w elementy podlegające okresowym wymianom takie jak baterie, akumulatory, uszczelki o ograniczonej trwałości. Sterownik musi być odporny na promieniowanie UV. | Karta techniczna |
| 7. | Sterowanie poziomem świecenia opraw | Sterowniki opraw uniwersalne sterujące zarówno sygnałem analogowym 0-10V lub cyfrowym DALI. Zakres sterowania 0%-100% z krokiem 1% | Karta techniczna, prezentacja |
| 8. | Sposób montażu sterowników | W ramach standardowej oferty muszą być dostępne sterowniki opraw montowane do gniazd NEMA kod ANSI C136. W ramach standardowej oferty muszą być dostępne sterowniki opraw do zabudowy wewnątrz oprawy z zewnętrzną anteną | Karta techniczna |
| 9. | Ochrona przeciw przepięciowa | Min. 320VAC/10kA | Karta techniczna |
| 10. | Pomiary | System sterowania musi mierzyć oświetlenie zewnętrzne (naturalne) z dokładnością nie gorszą niż 10% i wykorzystywać pomiar do sterowania poziomem świecenia opraw. System sterowania musi mierzyć następujące parametry w każdej oprawie indywidualnie z dokładnością nie gorszą niż 1%: elektryczne: moc, prąd, współczynnik mocy; zasilania: bieżące napięcie, przeciętne napięcie, za niskie napięcie, zaniki napięcia; mocy: moc czynną, pobór mocy; czasu: czas załączenia opraw, czas świecenia | Karta techniczna, prezentacja |
| 14. | Niezawodność pracy. | IP66 minimum, IK06 minimum dla sterowników zabudowanych na zewnątrz oprawy. | Karta techniczna, |
| 19. | Wsparcie serwisu opraw | Z systemu można uzyskać podane poniżej informacje: rozpoznanie zwiększenia prawdopodobieństwa możliwości uszkodzenia się oprawy przed faktem uszkodzenia, rozpoznanie uszkodzenia diod LED oraz rozpoznanie, że czas działania diod LED zbliża się do wartości granicznej, tworzenie procedur planowej wymiany komponentów opraw | Karta techniczna, prezentacja |

ODBIÓR PRAC

W trakcie prac Wykonawca jest zobowiązany do realizacji co najmniej opisanych poniżej wymagań:

- Materiały i urządzenia wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także wymaganiom dokumentacji.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną dotyczącą używanych materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest przed użyciem materiałów uzyskać od Zamawiającego (inspektora nadzoru) zatwierdzenie ich zastosowania w wykonaniu przedmiotu umowy, zapis ten nie ma zastosowania do materiałów i urządzeń, które stanowiły podstawę przyznania punktacji w kryterium oceny oferty.

- Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty, stwierdzające jakość dostarczonych i zamontowanych materiałów. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca musi sporządzić pomiary natężenia oświetlenia, które muszą potwierdzać spełnienie określonych wymogów                            w zależności od kategorii dróg.

Po wykonaniu prac Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i zawiadomi                o tym pisemnie Zamawiającego. Do zawiadomienia zakończenia robót Wykonawca załącza;

- Oświadczenie potwierdzające o gotowość do odbioru podpisane przez Kierownika budowy

i Inspektora nadzoru.

- operat powykonawczy w 3 egz., który musi zawierać:

- inwentaryzację powykonawczą dla opraw podlegających modernizacji zgodnie z Załącznikiem nr 9 Wzór inwentaryzacji powykonawczej (z ewentualnymi uzgodnionymi zmianami) podpisaną przez kierownika budowy i Osobę wyznaczoną przez Zamawiającego,                             z naniesionym   w wersji papierowej i elektronicznej możliwej do edycji (w formacie .dwg),

- wykonanie kosztorysu powykonawczego (2 sztuki),

- atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały - 1 egz,

- protokoły z wymaganych pomiarów,

- oświadczenia właścicieli nieruchomości o uporządkowaniu nieruchomości lub dokumentację fotograficzną przed i po inwestycji jeżeli wykonywane prace były realizowane na takich nieruchomościach